## BIMSCHV
Schiedel GmbH & Co. KG, Lerchenstraße 9, 80995 München, www.schiedel.de
Berechnung der Schornsteinlänge über Dach - Steildach 20° - 60°, firstnah
| Einheit | EINGABE
Winkel Dachneigung ≥ 20° DN [°] 20° - 60° | [°] | 32
Abstand der Schornsteinöffnung zum First | A [m] | 1
Gesamt Gebäudebreite der Giebelseite incl. Vordach | [m] | 8
BImSchV § 19 |  | AUSGABE
Abstand der Schornsteinöffnung zu Traufe | B [m] | 3
min erforderliche Schornsteinlänge Mündung über First | C [m] | 1.01
Schornsteinlänge Dachhaut bis OK First D [m] | D [m] | 0.62487
Gesamthöhe Schornstein über Dach H = D + C max. 3,0 m | H [m] | 1.6349
Anforderung für Dächer >= 20° DN |  | BImSchV § 19
SCHORNSTEIN FIRSTNAH POSITIONIERT | A < B | TRUE
firstnah
HORIZONTALER ABSTAND DER AUSTRITTSÖFFNUNG IST
KLEINER ALS DER VERTIKALE ABSTAND ÜBER FIRST | A < C | TRUE
Berechnung der Schornsteinlänge über Flach & Satteldach - 1° - 19°, firstnah
| Einheit | EINGABE
Winkel reale Dachfläche DN [°] 1° - 19° | [°] | 15
Winkel fiktive Dachfläche DN [°] | [°] | 20
Abstand der Schornsteinöffnung zum fiktiven First | A [m] | 1
Gesamt Gebäudebreite der Giebelseite incl. Vordach | [m] | 10
BImSchV § 19 |  | AUSGABE
Abstand der Schornsteinöffnung zu Traufe | B [m] | 4
min erforderliche Schornsteinlänge Mündung über fiktivem First | C [m] | 1.01
min erforderliche Schornsteinlänge Mündung über realem First | [m] | 1.4901
Höhe reales Dach am First | [m] | 1.3397
Höhe fiktives Dach am First | [m] | 1.8199
Schornsteinlänge Dachhaut bis OK realer First [m] | [m] | 0.26795
Schornsteinlänge Dachhaut bis OK fiktiver First D [m] | D [m] | 0.74805
Gesamthöhe Schornstein über Dach H = D + C max. 3,0 m | H [m] | 1.7581
Anforderung für Dächer 0° - 19° DN |  | BImSchV § 19
SCHORNSTEIN FIRSTNAH POSITIONIERT | A < B | TRUE
firstnah
HORIZONTALER ABSTAND DER AUSTRITTSÖFFNUNG IST
KLEINER ALS DER VERTIKALE ABSTAND ÜBER FIRST | A < C | TRUE
Berechnung der Schornsteinlänge über OK Flachdach / Attika - 0° bis 400 KW
| Einheit | EINGABE
Winkel Flachdach DN 0° | [°] | 0
Winkel fiktive Dachfläche DN | [°] | 20
Gebäudebreite (bei 0° DN Gebäudeschmalseite) | [m] | 8
BImSchV § 19 |  | AUSGABE
Schornsteinlänge über Dachhaut / OK Attika max. 3,0 m | H [m] | 1.8559