## PREDMERSKI OPIS PM25
Isporuka Schiedel PERMETER PM25 inox dimnjačkog sistema. Predviđen je za rad u temperaturnom režimu ≤ 600 °C za čvrsta goriva i lako lož ulje. Režim rada pod pritiscima: Negativni pritisak (N1 ≤ 40 Pa) za suve uslove dimnog gasa. Dimnjački sistem je dvoplašni izolovan sa sledećim karakteristikama: Izrađen od dvostrukog nerđajućeg čelika unutrašnja cev od materijala W.Nr. 1.4521 ( AISI 444), spoljašnja cev od materijala W.Nr. 1.4521 (AISI 444) u MAT CRNOJ BOJI RAL 9005, izolacija debljine 25mm izrađena od materijala Superwool Plus keramička vuna gustine 96 kg/m3 . Unutrašnja cev debljine 0.5mm za prečnike 130 mm do 200 mm, spoljašnja cev debljine 0.6mm. Elementi dimnjačkog sistema su otporni na koroziju i izradjeni su laserskim zavarivanjem u zaštitnoj atmosferi. Sistem je ispitan na koroziju prema GASTEC testu. Dimnjački sistem mora biti otporan na pojavu kondenzata i kiselina iz dimnih gasova. Utični deo spojeva elemenata dimnjačkog sistema omogućuje kontinualnost izolacije sistema. Prihvatanje dilatacije usled toplotnog opterećenja se obezbeđuje preko dilatacionih spojeva dimnjačkih elemenata. Toplotna otpornost dimnjačkog sistema je 0,37 m2K/W mereno na 200 °C prema EN 1859. ICS dimnjački sistem je kompletan sa svim potrebnim elementima, adapterom za priključak na kotao, kondenz posudom , priključcima za reviziju i kotao ,priključka za kontinualno merenje emisije,osnovnih cevi, dilatacionim elementom sa konzolama, kolenima, zidnim držačima za ankerisanje , spojnicama za spojeve segmenata, opšivke i završetka dimnjaka. PM25 sistem mora biti u potpunosti sa karakteristikama prema standardu SRPS EN 1856-1 i 2. Montažu dimnjačkog sistema izvršiti prema upustvu proizvođača. Proizvođač dimnjačkog sistema mora ispuniti sledeće uslove: potvrdu o kvalitetu upravljačkog sistema "Qulity Management systems ISO 9001, minimalnu garanciju min.10 godina na dimnjački sistem i Polisu osiguranja sa minimalno osiguranom sumom dvostruke vrednosti isporučenog dimnjačkog sistema. od štetnih događaja odnosno ODGOVORNOST PROIZVOĐAČA PROISTEKLA IZ UPOTREBE PROIZVODA.
2720