- ABSOLUT

Sistema camino marcato CE denominato ABSOLUT isolato termicamente realizzato in ceramico refrattario supersottile rivestito da camicia esterna speciale in cls alleggerito vibro compresso e pre-isolata con schiuma cementizia, dotata di condotto opzionale di adduzione dell’aria comburente per l’apparecchio; idoneo ad ogni impianto di tipo civile o industriale e per ogni combustibile, per funzionamento sia a secco (D) che in condensazione (W). Ideale per legna e biomassa ma anche per impianti a condensazione, grazie alla designazione “GW3”.

• Gamma diametri da 120 mm. a 250 mm.

• Parete interna profilata a stampo e nervata longitudinalmente sulla superficie esterna, realizzata in super ceramico refrattario ultra sottile KERANOVA ad elevato contenuto di allumina con spessore di parete da 7 mm a 11 mm (in funzione dei dn), la parete interna è certificata secondo UNI EN 1457 – A1N1 / B2N1 / D3P1.

• La parete interna superperformante garantisce l’impiego per ogni combustibile e nelle condizioni più estreme di corrosione e temperatura. E’ garantita secondo designazione “GW3”, che attesta la totale resistenza al fuoco di fuliggine “G” (incendi all’interno del camino), contemporaneamente il funzionamento in condensazione “W” e per ogni combustibile “3”, solidi come la legna, la biomassa o il carbone, gas e liquidi come il gasolio.

• Camicia esterna speciale h=33 cm in cls alleggerito vibro compresso e pre isolata con schiuma cementizia fissa e integrata alla camicia, dotata di condotto opzionale di adduzione dell’aria comburente per l’apparecchio.

• Il sistema è dotato di elementi speciali in vetro cellulare per il taglio del ponte termico da interporre al piede del camino ed in prossimità di ogni attraversamento del solaio e del tetto.

• Scossalina speciale interna ed esterna di tenuta all’aria, specifici per superare il “Blower-door-test”.

• Pannelli speciali “Blower Door” per l’isolamento termico e la tenuta all’aria di allacciamenti ed ispezioni

• Tubazione interna svincolata dalla parete esterna, libera di dilatare, con assenza di contatto con la camicia esterna e dotata di clip metalliche di centraggio.

• Camera di raccolta di base in unico elemento preassemblato in fabbrica.

• Accessori e componenti quali gli allacciamenti realizzati in unico pezzo monolitico da stampo in pressione.

• Elementi rettilinei interni alti fino a 1330 mm per ottimizzare le operazioni di posa .

• Il giunto è realizzato tramite innesto maschio femmina con apposito bicchiere femmina stampato sull’elemento KERANOVA

• Totale assenza del ponte termico interno/esterno.

• Tenuta alla pressione (P1) mediante utilizzo di apposito sigillante ROTEMPO e conforme alla norma UNI EN 14241.

• Garanzia di durata alla corrosione 30 anni.

Il sistema camino è conforme alla norme europee nelle seguenti condizioni:

UNI EN 13063-1 T400 N1 D 3 G50 solo a secco

UNI EN 13063-1 T600 N1 D 3 G100 solo a secco

UNI EN 13063-2 T200 N1 W 2 O00 condensazione e secco

E.T.A. T400 N1 W 3 G50 condensazione e secco

UNI EN 1457 A1N1-B2N1-D3P1 Solo tubazione interna condensazione e secco in pressione

Caratteristiche

Funzionamento: In Depressione (N1) - In Pressione (P1) - a secco (D) e a umido (W)

Combustibili: Gas Naturale - GPL - Metano - Gasolio - Cherosene - Legna - Pellet - Torba - Carbone

Apparecchi: Tutte le tipologie di generatori (tipo B e C) – Caminetti aperti – Caminetti chiusi – Stufe a legna e a pellet.

Temperatura: Fino a 600°C a secco e fino a 400°C in umido con funzionamento

in continuo, resistente al fuoco di fuliggine (G)

Parete interna: Ceramico refrattario ad alta densità

Parete esterna: Camicia esterna in cls alleggerito e vibrocompresso

Isolamento: Schiuma cementizia speciale integrata alla camicia